## 定期檢查項目
巡檢名稱編碼 | 巡檢名稱 | 單位
A01 | 發電機設備 | 霖園樓管
A02 | 門禁系統 | 霖園樓管
A03 | 廁所衛生設備 | 霖園樓管
A04 | 生飲水、給水及汙廢水 | 霖園樓管
A05 | 機電設備 | 霖園樓管
A06 | 排水管路 | 霖園樓管
A07 | 弱電、通信及對講機設備 | 霖園樓管
A08 | 消防安全設備 | 霖園樓管
A09 | 外牆及附屬設施 | 霖園樓管
A10 | 停車場設施設備 | 霖園樓管
A11 | 升降機設備 | 霖園樓管
A12 | 油漆修繕 | 霖園樓管
A13 | 建築物安全 | 霖園樓管
A14 | 空調及機房設備 | 霖園樓管
A15 | 梯廳安全梯 | 霖園樓管
A16 | 集水盤 | 霖園樓管
A17 | 設備動作 | 霖園樓管
A18 | 工具 | 霖園樓管
A19 | 個人防護具 | 霖園樓管
A20 | 銀行行舍 | 國泰世華

## 檢查項目編碼
code | name | detailCode | detailName | childCode | childName
A01 | 發電機設備 | A0101 | 控制盤 | A010101 | 電壓、電流、頻率、水溫表、油壓表
A01 | 發電機設備 | A0101 | 控制盤 | A010102 | 是否有污損不潔之情形
A01 | 發電機設備 | A0102 | 潤滑系統 | A010201 | 有無滲漏污損
A01 | 發電機設備 | A0102 | 潤滑系統 | A010202 | 機油油位、潤滑油油位
A01 | 發電機設備 | A0103 | 冷卻系統 | A010301 | 有無滲漏污損
A01 | 發電機設備 | A0103 | 冷卻系統 | A010302 | 冷卻水有無循環
A01 | 發電機設備 | A0103 | 冷卻系統 | A010303 | 軟管及接頭
A01 | 發電機設備 | A0103 | 冷卻系統 | A010304 | 冷卻水塔水位
A01 | 發電機設備 | A0104 | 進氣系統 | A010401 | 有無滲漏污損
A01 | 發電機設備 | A0104 | 進氣系統 | A010402 | 空氣過濾器是否定期更換
A01 | 發電機設備 | A0104 | 進氣系統 | A010403 | 配管及接頭
A01 | 發電機設備 | A0105 | 燃油系統 | A010501 | 有無滲漏污損
A01 | 發電機設備 | A0105 | 燃油系統 | A010502 | 燃油管及接頭
A01 | 發電機設備 | A0105 | 燃油系統 | A010503 | 油位指示(安全存量)
A01 | 發電機設備 | A0106 | 排氣系統 | A010601 | 有無滲漏污損
A01 | 發電機設備 | A0106 | 排氣系統 | A010602 | 排煙管罩檢查(有否銹蝕損壞)
A01 | 發電機設備 | A0107 | 電氣系統 | A010701 | 電瓶充電器檢查
A01 | 發電機設備 | A0107 | 電氣系統 | A010702 | 電池電壓液位檢查
A01 | 發電機設備 | A0107 | 電氣系統 | A010703 | 散熱設備檢查
A01 | 發電機設備 | A0107 | 電氣系統 | A010704 | 安全自停裝置或警報器
A01 | 發電機設備 | A0108 | 試車 | A010801 | 運轉情形及引擎聲音
A01 | 發電機設備 | A0108 | 試車 | A010802 | 每月運轉及紀錄
A01 | 發電機設備 | A0108 | 試車 | A010803 | 空載 (5-10分鐘)
A01 | 發電機設備 | A0109 | 機房 | A010804 | 照明
A01 | 發電機設備 | A0109 | 機房 | A010805 | 清潔(有無堆積雜物)
A01 | 發電機設備 | A0109 | 機房 | A010806 | 排風或通風設備
A01 | 發電機設備 | A0109 | 機房 | A010807 | 壁面保持乾燥、設備油漆
A01 | 發電機設備 | A0109 | 機房 | A010808 | 是否有標示牌：定期維修及零件更換時間表
A02 | 門禁系統 | A0201 | 防盜系統 | A020101 | 防盜主機控制面板點檢(設定開關) 功能是否正常
A02 | 門禁系統 | A0201 | 防盜系統 | A020102 | 頂樓防火門連動監視或警報系統功能測試
A02 | 門禁系統 | A0201 | 防盜系統 | A020103 | 各樓層防盜指示燈號測試(電源、警戒、異常燈等)
A02 | 門禁系統 | A0201 | 防盜系統 | A020104 | 各樓層防盜設備設定及手動功能(含磁璜、感熱式、屋外型、紅外線)測試
A02 | 門禁系統 | A0201 | 監視系統 | A020105 | 各主機外觀點檢、是否有污損不潔之情形
A02 | 門禁系統 | A0201 | 監視系統 | A020106 | 各監控點攝影機鏡頭是否有老化之情形
A02 | 門禁系統 | A0201 | 監視系統 | A020107 | 各監視器畫面影像之功能是否正常
A02 | 門禁系統 | A0201 | 監視系統 | A020108 | 迴轉台機件運轉情形
A02 | 門禁系統 | A0201 | 監視系統 | A020109 | 選(跳)台器主機手動功能測試
A02 | 門禁系統 | A0201 | 監視系統 | A020110 | 錄、放影機設備運轉功能是否正常
A03 | 廁所衛生設備 | A0301 | 廁所衛生設備 | A030101 | 搗擺門、百葉是否有污(破)損、鬆動
A03 | 廁所衛生設備 | A0301 | 廁所衛生設備 | A030102 | 門栓、鎖是否有鬆動、損壞
A03 | 廁所衛生設備 | A0301 | 廁所衛生設備 | A030103 | 洗臉盆龍頭有無漏水，矽利康填縫有無發霉
A03 | 廁所衛生設備 | A0301 | 廁所衛生設備 | A030104 | 存水灣是否有污物堵塞，排水不良之情形
A03 | 廁所衛生設備 | A0301 | 廁所衛生設備 | A030105 | 拖布盆週邊清潔；排水管路是否暢通
A03 | 廁所衛生設備 | A0301 | 廁所衛生設備 | A030106 | 小便斗自動沖水器功能是否正常
A03 | 廁所衛生設備 | A0301 | 廁所衛生設備 | A030107 | 烘手機外觀、功能是否正常
A03 | 廁所衛生設備 | A0301 | 廁所衛生設備 | A030108 | 天花板、燈具、出風口等是否有污(破)損
A03 | 廁所衛生設備 | A0301 | 廁所衛生設備 | A030109 | 清潔用具是否放置整齊，擺設定位
A03 | 廁所衛生設備 | A0301 | 廁所衛生設備 | A030110 | 門弓器(鉸鏈)功能是否正常
A03 | 廁所衛生設備 | A0301 | 廁所衛生設備 | A030111 | 廁所牆面、地面磁磚有無剝落或裂縫需修補
A03 | 廁所衛生設備 | A0301 | 廁所衛生設備 | A030112 | 抽風機運轉功能是否正常
A03 | 廁所衛生設備 | A0301 | 廁所衛生設備 | A030113 | 化妝鏡鏡面水銀是否有嚴重脫落之情形
A04 | 生飲水、給水及汙廢水 | A0401 | 生飲水設備 | A040101 | 飲水機機殼外觀清潔，基座是否銹蝕
A04 | 生飲水、給水及汙廢水 | A0401 | 生飲水設備 | A040102 | 機殼接地，漏電遮斷器功能是否正常
A04 | 生飲水、給水及汙廢水 | A0401 | 生飲水設備 | A040103 | 飲用水濾心是否定期更換，水質是否檢驗
A04 | 生飲水、給水及汙廢水 | A0401 | 生飲水設備 | A040104 | 飲水機排水設備是否暢通，有否堵塞之情形
A04 | 生飲水、給水及汙廢水 | A0401 | 生飲水設備 | A040105 | 生飲水設備室週邊清潔，有無堆積雜物
A04 | 生飲水、給水及汙廢水 | A0402 | 給水設備 | A040201 | 蓄水池水質是否定期檢驗
A04 | 生飲水、給水及汙廢水 | A0402 | 給水設備 | A040202 | 水池水位開關，進水閘閥功能是否正常
A04 | 生飲水、給水及汙廢水 | A0402 | 給水設備 | A040203 | 幫浦電壓及運轉電流功能是否正常
A04 | 生飲水、給水及汙廢水 | A0402 | 給水設備 | A040204 | 控制盤面、線路、手/自動切換功能是否正常
A04 | 生飲水、給水及汙廢水 | A0402 | 給水設備 | A040205 | 液面控制器、水銀浮球開關功能是否正常
A04 | 生飲水、給水及汙廢水 | A0402 | 給水設備 | A040206 | 幫浦運轉是否有異音或空轉之情形
A04 | 生飲水、給水及汙廢水 | A0402 | 給水設備 | A040207 | 各幹管、支架、機座、避震器是否老舊或銹蝕
A04 | 生飲水、給水及汙廢水 | A0402 | 給水設備 | A040208 | 設備週邊清潔，有無堆積雜物
A04 | 生飲水、給水及汙廢水 | A0403 | 汙、廢水設備 | A040301 | 污廢水池內淤泥堆積是否嚴重，雜物有無清除
A04 | 生飲水、給水及汙廢水 | A0403 | 汙、廢水設備 | A040302 | 送水管路、底閥(逆止閥)有無劣化或漏水之情形
A04 | 生飲水、給水及汙廢水 | A0403 | 汙、廢水設備 | A040303 | 幫浦電壓及運轉電流，功能是否正常
A04 | 生飲水、給水及汙廢水 | A0403 | 汙、廢水設備 | A040304 | 控制盤面、線路、手/自動切換功能是否正常
A04 | 生飲水、給水及汙廢水 | A0403 | 汙、廢水設備 | A040305 | 液面控制器、水銀浮球開關功能是否正常
A04 | 生飲水、給水及汙廢水 | A0403 | 汙、廢水設備 | A040306 | 幫浦運轉是否有異音或空轉之情形
A04 | 生飲水、給水及汙廢水 | A0403 | 汙、廢水設備 | A040307 | 各幹管、支架、機座、避震器是否老舊或銹蝕
A04 | 生飲水、給水及汙廢水 | A0403 | 汙、廢水設備 | A040308 | 設備週邊清潔，有無堆積雜物
A05 | 機電設備 | A0501 | 高壓裝置 | A050101 | 電壓值、電流值、功率因數值
A05 | 機電設備 | A0501 | 高壓裝置 | A050102 | 供電設備功能(變壓器、電容器、A0TS、OCB、A0CB或GCB)
A05 | 機電設備 | A0501 | 高壓裝置 | A050103 | 配電盤有無異狀
A05 | 機電設備 | A0501 | 高壓裝置 | A050104 | 控制盤儀表(功能是否正常、清潔情形)
A05 | 機電設備 | A0501 | 高壓裝置 | A050105 | 通風或空調設備、散熱設備
A05 | 機電設備 | A0501 | 高壓裝置 | A050106 | 照明設備
A05 | 機電設備 | A0501 | 高壓裝置 | A050107 | 消防(滅火器)檢查
A05 | 機電設備 | A0501 | 高壓裝置 | A050108 | 設備器材是否有積塵
A05 | 機電設備 | A0501 | 高壓裝置 | A050109 | 是否有警告標示
A05 | 機電設備 | A0501 | 高壓裝置 | A050110 | 是否有堆置雜物
A05 | 機電設備 | A0502 | 低壓裝置 | A050201 | 三相電壓值、電流值、電度錶
A05 | 機電設備 | A0502 | 低壓裝置 | A050202 | 各樓層總開關、控制盤檢測
A05 | 機電設備 | A0502 | 低壓裝置 | A050203 | 各樓層動力系統及開關器具
A05 | 機電設備 | A0502 | 低壓裝置 | A050204 | 各樓層照明系統及開關器具
A05 | 機電設備 | A0502 | 低壓裝置 | A050205 | 各管線是否保護
A05 | 機電設備 | A0502 | 低壓裝置 | A050206 | 各樓層操作盤器具
A05 | 機電設備 | A0502 | 低壓裝置 | A050207 | 接地線檢查
A05 | 機電設備 | A0502 | 低壓裝置 | A050208 | 各開關器具接點是否牢固正常、無污損
A05 | 機電設備 | A0502 | 低壓裝置 | A050209 | 各樓層電氣室溫度
A05 | 機電設備 | A0502 | 低壓裝置 | A050210 | 各樓層電氣室是否整潔、無雜物
A05 | 機電設備 | A0503 | 匯流排裝置 | A050301 | 匯流排外觀檢視有無鏽蝕、變形
A05 | 機電設備 | A0503 | 匯流排裝置 | A050302 | 匯流排各吊架及固定件等配件有無鬆動
A05 | 機電設備 | A0503 | 匯流排裝置 | A050303 | 週遭環境有無放置雜物
A05 | 機電設備 | A0503 | 匯流排裝置 | A050304 | 週遭環境(天花板/地面)有無潮濕
A05 | 機電設備 | A0503 | 匯流排裝置 | A050305 | 各樓層插入式開關表面溫度有無異常
A06 | 排水管路 | A0601 | 雨水 | A060101 | 屋頂落水頭有無破損、鬆脫
A06 | 排水管路 | A0601 | 雨水 | A060102 | 屋頂落水頭四周清潔及疏通
A06 | 排水管路 | A0601 | 雨水 | A060103 | 各樓層露台/陽台落水頭四周清潔及疏通
A06 | 排水管路 | A0601 | 雨水 | A060104 | 一樓橫管清潔口拆卸檢視及管路淤塞雜物清除
A06 | 排水管路 | A0601 | 雨水 | A060105 | 一樓管路排放口處雜物清除（如樹根等）
A06 | 排水管路 | A0602 | 廢水 | A060201 | 幫浦控制盤是否切於自動位置
A06 | 排水管路 | A0602 | 廢水 | A060202 | 手動測試檢視1樓排放口排水量是否正常
A06 | 排水管路 | A0602 | 廢水 | A060203 | 一樓管路排放口處雜物清除（如樹根等）
A06 | 排水管路 | A0603 | 汙水 | A060301 | 幫浦控制盤是否切於自動位置
A06 | 排水管路 | A0603 | 汙水 | A060302 | 手動測試檢視1樓排放口排水量是否正常
A06 | 排水管路 | A0603 | 汙水 | A060303 | 一樓管路排放口處雜物清除（如樹根等）
A07 | 弱電、通信及對講機設備 | A0701 | 弱電設備 | A070101 | 中央監控系統設備檢查
A07 | 弱電、通信及對講機設備 | A0701 | 弱電設備 | A070102 | 各樓層二線式照明控制設備檢查
A07 | 弱電、通信及對講機設備 | A0702 | 通信設備 | A070201 | 電視天線系統(含電信業者相關)設備外觀檢查
A07 | 弱電、通信及對講機設備 | A0702 | 通信設備 | A070202 | 各樓層電信開關箱及線路檢查
A07 | 弱電、通信及對講機設備 | A0702 | 通信設備 | A070203 | 防盜對外聯繫通信設備檢查
A07 | 弱電、通信及對講機設備 | A0702 | 通信設備 | A070204 | 電信受信室設備檢查
A07 | 弱電、通信及對講機設備 | A0702 | 通信設備 | A070205 | 光纖電纜室設備檢查
A07 | 弱電、通信及對講機設備 | A0703 | 對講機設備 | A070301 | 電梯車廂對講機設備測試檢查
A07 | 弱電、通信及對講機設備 | A0703 | 對講機設備 | A070302 | 汽車升降機對講機設備測試檢查
A07 | 弱電、通信及對講機設備 | A0703 | 對講機設備 | A070303 | 各樓層消防箱對講機設備測試檢查
A08 | 消防安全設備 | A0801 | 消防安全設備 | A080101 | 廣播音響系統測試
A08 | 消防安全設備 | A0801 | 消防安全設備 | A080102 | 火警受信總機功能測試
A08 | 消防安全設備 | A0801 | 消防安全設備 | A080103 | 各層消防栓箱／滅火器箱檢查
A08 | 消防安全設備 | A0801 | 消防安全設備 | A080104 | 滅火器數量、壓力、有效日期檢查
A08 | 消防安全設備 | A0801 | 消防安全設備 | A080105 | 排煙／進風系統自動╱手動操作功能檢視是否定位
A08 | 消防安全設備 | A0801 | 消防安全設備 | A080106 | 消防探測器系統有無斷線（偵煙、定溫、差動、防火門連動情形）
A08 | 消防安全設備 | A0801 | 消防安全設備 | A080107 | 灑水系統末端查驗口檢查（含灑水頭外觀檢視是否正常）
A08 | 消防安全設備 | A0801 | 消防安全設備 | A080108 | 泡沫原液及泡沫頭外觀檢查是否正常
A08 | 消防安全設備 | A0801 | 消防安全設備 | A080109 | 逃生設備檢測（緩降機機具、救命索外觀檢查）
A08 | 消防安全設備 | A0801 | 消防安全設備 | A080110 | 避難設備測試（緊急照明燈、避難方向指示燈、安全門燈）
A08 | 消防安全設備 | A0801 | 消防安全設備 | A080111 | 頂樓消防水帶是否歸定位、送水龍頭有無滲漏
A08 | 消防安全設備 | A0801 | 消防安全設備 | A080112 | 消防送、採水口檢查及面板有無破損
A08 | 消防安全設備 | A0801 | 消防安全設備 | A080113 | 招牌設置地點、型式、大小是否阻礙消防安全
A08 | 消防安全設備 | A0801 | 消防安全設備 | A080114 | 緊急升降機開關檢視
A09 | 外牆及附屬設施 | A0901 | 外觀異常檢視 | A090101 | 磁磚填縫顏色有無異常(如白華或滲水痕等)
A09 | 外牆及附屬設施 | A0901 | 外觀異常檢視 | A090102 | 磁磚有無破裂痕
A09 | 外牆及附屬設施 | A0901 | 外觀異常檢視 | A090103 | 磁磚有無凸起
A09 | 外牆及附屬設施 | A0901 | 外觀異常檢視 | A090104 | 石材面有無凸起、龜裂或填縫材寬度明顯改變等
A09 | 外牆及附屬設施 | A0901 | 外觀異常檢視 | A090105 | 烤漆板有無異常(凸起、鬆動、變形等)
A09 | 外牆及附屬設施 | A0901 | 外觀異常檢視 | A090106 | 帷幕鋁料有無異常(凸起、鬆動、變形等)
A09 | 外牆及附屬設施 | A0901 | 外觀異常檢視 | A090107 | 玻璃帷幕玻璃有無龜裂
A09 | 外牆及附屬設施 | A0902 | 廣告物 | A090201 | 大樓LOGO及名稱字體與固定處有無異常(鬆脫、銹蝕、龜裂或損壞等)
A09 | 外牆及附屬設施 | A0902 | 廣告物 | A090202 | 租戶LOGO及招牌與固定處有無異常(鬆脫、銹蝕、龜裂或損壞等)
A09 | 外牆及附屬設施 | A0902 | 廣告物 | A090203 | 帆布廣告與固定處有無異常(鬆脫、龜裂或破損等)
A09 | 外牆及附屬設施 | A0903 | 外牆照明 | A090301 | 固定於外牆壁面照明燈具與固定處有無異常(鬆脫及銹蝕等)
A09 | 外牆及附屬設施 | A0903 | 外牆照明 | A090302 | 帆布廣告或客戶招牌之探照燈具與固定處有無異常(鬆脫、龜裂或破損等)
A10 | 停車場設施設備 | A1001 | 停車場設施設備 | A100101 | 柵欄機測試檢查【外觀是否剝落、污損】
A10 | 停車場設施設備 | A1001 | 停車場設施設備 | A100102 | 出入口標示、號誌檢查、警示標示
A10 | 停車場設施設備 | A1001 | 停車場設施設備 | A100103 | 防撞條、防撞桿有無脫落損壞
A10 | 停車場設施設備 | A1001 | 停車場設施設備 | A100104 | 燈具照明設備、停車場照度檢查
A10 | 停車場設施設備 | A1001 | 停車場設施設備 | A100105 | 防火區劃鐵捲門設備運轉檢測
A10 | 停車場設施設備 | A1001 | 停車場設施設備 | A100106 | 反光鏡、牆面開關
A10 | 停車場設施設備 | A1002 | 排水管路 | A100201 | 截水溝定期清理
A10 | 停車場設施設備 | A1002 | 排水管路 | A100202 | 地面地板落水頭清理
A10 | 停車場設施設備 | A1002 | 排水管路 | A100203 | 連續壁查驗口檢視
A11 | 升降機設備 | A1101 | 升降機 | A110101 | 操作盤
A11 | 升降機設備 | A1101 | 升降機 | A110102 | 應答燈及到樓鈴是否正常
A11 | 升降機設備 | A1101 | 升降機 | A110103 | 乘廂照明是否正常
A11 | 升降機設備 | A1101 | 升降機 | A110104 | 裝飾、操作面板點檢(是否破損、污損)
A11 | 升降機設備 | A1101 | 升降機 | A110105 | 乘場按鈕
A11 | 升降機設備 | A1101 | 升降機 | A110106 | 指示燈泡及樓層燈是否正常
A11 | 升降機設備 | A1101 | 升降機 | A110107 | 緊急呼叫裝置(對講機)
A11 | 升降機設備 | A1101 | 升降機 | A110108 | 非常停止裝置(蓋板有無破損)
A11 | 升降機設備 | A1101 | 升降機 | A110109 | 運轉時是否有異常或異音
A11 | 升降機設備 | A1101 | 升降機 | A110110 | 使用許可証是否貼正、過期、破損
A11 | 升降機設備 | A1101 | 升降機 | A110111 | 安全裝置(門閉鎖裝置、著床定位是否正常)
A11 | 升降機設備 | A1101 | 升降機 | A110112 | 乘廂送風機是否正常
A11 | 升降機設備 | A1101 | 升降機 | A110113 | 電梯機房排風或空調設備是否正常
A11 | 升降機設備 | A1101 | 升降機 | A110114 | 電梯機房有無雜物
A12 | 油漆修繕 | A1201 | 油漆修繕 | A120101 | 空調系統(空調主機、冷卻水管路、冰水管路、閥件、馬達基座、冷卻水塔基座)
A12 | 油漆修繕 | A1201 | 油漆修繕 | A120102 | 消防設備(灑水設備、泡沫設備、進排煙設備)及管路
A12 | 油漆修繕 | A1201 | 油漆修繕 | A120103 | 發電機設備及管路
A12 | 油漆修繕 | A1201 | 油漆修繕 | A120104 | 給水設備及管路
A12 | 油漆修繕 | A1201 | 油漆修繕 | A120105 | 污廢水設備及管路
A12 | 油漆修繕 | A1201 | 油漆修繕 | A120106 | 洗窗機設備
A12 | 油漆修繕 | A1201 | 油漆修繕 | A120107 | 電梯機房設備
A12 | 油漆修繕 | A1201 | 油漆修繕 | A120108 | 各樓層抽送風設備及管路
A12 | 油漆修繕 | A1201 | 油漆修繕 | A120109 | 各樓層防火門
A12 | 油漆修繕 | A1201 | 油漆修繕 | A120110 | 各樓層機房設備護欄及鐵捲門
A12 | 油漆修繕 | A1201 | 油漆修繕 | A120111 | 各樓層各項設備開關箱及面板
A12 | 油漆修繕 | A1201 | 油漆修繕 | A120112 | 護欄庭園設施
A12 | 油漆修繕 | A1201 | 油漆修繕 | A120113 | 汽車升降機及機械停車位設備
A12 | 油漆修繕 | A1201 | 油漆修繕 | A120114 | 頂樓(避雷針、防空障礙燈、電視天線)鐵件支架
A13 | 建築物安全 | A1301 | 防火區劃 | A130101 | 防火牆、防火樓板、防火門窗被拆除或損壞
A13 | 建築物安全 | A1301 | 防火區劃 | A130102 | 緊急升降機、安全梯排煙隔間被變更或改造
A13 | 建築物安全 | A1301 | 防火區劃 | A130103 | 帷幕牆與樓地板之填縫未符合防火區劃規定
A13 | 建築物安全 | A1301 | 防火區劃 | A130104 | 貫穿防火區劃之管道間及風管未使用防火材料或設置閘門
A13 | 建築物安全 | A1301 | 防火區劃 | A130105 | 管道間之維修門未使用甲種或乙種防火門
A13 | 建築物安全 | A1301 | 安全門梯 | A130106 | 安全梯堆置雜物、封閉或阻塞
A13 | 建築物安全 | A1302 | 安全門梯 | A130201 | 安全梯構造或裝修材料不符合規定者
A13 | 建築物安全 | A1302 | 安全門梯 | A130202 | 安全門〈防火門〉擅自變更材料不符合規定
A13 | 建築物安全 | A1302 | 安全門梯 | A130203 | 安全門〈防火門〉把手損壞或無法自動關閉
A13 | 建築物安全 | A1302 | 安全門梯 | A130204 | 安全門〈防火門〉私自加設門栓鎖
A13 | 建築物安全 | A1303 | 緊急供電系統 | A130301 | 緊急發電機損壞或拆除【油料是否足夠】
A13 | 建築物安全 | A1303 | 緊急供電系統 | A130302 | 緊急發電機無法正常啟動供電
A13 | 建築物安全 | A1303 | 緊急供電系統 | A130303 | 電氣技術顧問公司或電氣技術人員之檢驗報告
A13 | 建築物安全 | A1303 | 緊急供電系統 | A130304 | 檢測配電室、配電盤溫度有無異常
A13 | 建築物安全 | A1304 | 避難層出入口 | A130401 | 擅自變更或改造妨礙逃生避難
A13 | 建築物安全 | A1304 | 避難層出入口 | A130402 | 出入口封閉或阻塞
A13 | 建築物安全 | A1304 | 避難層出入口 | A130403 | 出入口使用易燃性材料裝修
A13 | 建築物安全 | A1304 | 避難層出入口 | A130404 | 出入口私自加設門栓鎖
A13 | 建築物安全 | A1304 | 避難層出入口 | A130405 | 各樓層逃生指示圖是否標示
A13 | 建築物安全 | A1305 | 屋頂避難平台 | A130501 | 安全門〈防火門〉私自加設門栓鎖
A13 | 建築物安全 | A1305 | 屋頂避難平台 | A130502 | 屋頂避難平台面積未達二分之一
A13 | 建築物安全 | A1306 | 油漆修繕 | A130601 | 電源未裝設漏電斷路器
A13 | 建築物安全 | A1306 | 油漆修繕 | A130602 | 電氣技術顧問公司或電氣技術人員之檢驗報告
A13 | 建築物安全 | A1307 | 防火門窗 | A130701 | 防火門窗有無損壞尚未修繕
A13 | 建築物安全 | A1307 | 防火門窗 | A130702 | 防火門窗有無漏水現象
A13 | 建築物安全 | A1308 | 室內裝修 | A130801 | 升降機間共用空間使用裝修材料不符合規定
A13 | 建築物安全 | A1308 | 室內裝修 | A130802 | 排煙室共用空間使用裝修材料不符合規定
A13 | 建築物安全 | A1308 | 室內裝修 | A130803 | 大樓門廳共用空間使用裝修材料不符合規定
A13 | 建築物安全 | A1309 | 其他 | A130901 | 內部隔間未用防火建材
A14 | 空調及機房設備 | A1401 | 表格 | A140101 | 記錄表格是否按規定呈送(日報表、月報表)
A14 | 空調及機房設備 | A1401 | 表格 | A140102 | 保養廠商月保養計劃表是否按合約規定時間呈送
A14 | 空調及機房設備 | A1401 | 表格 | A140103 | 年度保養報告書是否製作
A14 | 空調及機房設備 | A1402 | 通風系統 | A140201 | 空調箱、送、回風機、出回風口空氣濾網是否老舊須汰換
A14 | 空調及機房設備 | A1402 | 通風系統 | A140202 | 馬達、風車、機械、外殼是否剝漆銹蝕
A14 | 空調及機房設備 | A1402 | 通風系統 | A140203 | 風車傳動皮帶是否鬆動、異響
A14 | 空調及機房設備 | A1403 | 循環水系統 | A140301 | 泵浦馬達運轉是否正常(異常震動或噪音)
A14 | 空調及機房設備 | A1403 | 循環水系統 | A140302 | 冷卻水塔水盤是否變形及基座避震器是否銹蝕剝漆
A14 | 空調及機房設備 | A1403 | 循環水系統 | A140303 | 水塔灑水頭及溢、排水閘閥是否滲漏、異常；地面是否保持清潔。
A14 | 空調及機房設備 | A1404 | 空調機械室 | A140401 | 機械室內部地面、牆面及四周環境是否清潔、堆積物品
A14 | 空調及機房設備 | A1404 | 空調機械室 | A140402 | 照明是否不夠明亮、燈管老化
A14 | 空調及機房設備 | A1404 | 空調機械室 | A140403 | 機房排水溝及排水孔是否淤塞積水
A14 | 空調及機房設備 | A1404 | 空調機械室 | A140404 | 管路、機台是否老舊須整修、油漆
A14 | 空調及機房設備 | A1405 | 電氣及自動控制系統 | A140501 | 電氣及自動控制、保護開關系統是否正常(線路老舊、接地系統是否依法規)
A14 | 空調及機房設備 | A1406 | 空調主機 | A140601 | 主機外殼是否保持清潔、美觀
A14 | 空調及機房設備 | A1406 | 空調主機 | A140602 | 各高低壓力錶(儀表)功能是否正常
A14 | 空調及機房設備 | A1406 | 空調主機 | A140603 | 運轉電壓、電流值及標示值是否正常
A14 | 空調及機房設備 | A1406 | 空調主機 | A140604 | 冷凍油、冷煤是否足夠有無洩漏
A14 | 空調及機房設備 | A1406 | 空調主機 | A140605 | 冷凝器、蒸發器、熱交換器是否正常(定期保養清洗)
A14 | 空調及機房設備 | A1406 | 空調主機 | A140606 | 壓縮機有無噪音或震動
A14 | 空調及機房設備 | A1407 | 機房設備 | A140701 | 機房門鎖功能是否正常
A14 | 空調及機房設備 | A1407 | 機房設備 | A140702 | 機房銘牌製作；標示是否清楚
A14 | 空調及機房設備 | A1407 | 機房設備 | A140703 | 各庫房、機械室、電信室、弱電室、受電室、電梯機房、揚水、泡消室、電池室等是否定期清潔、物品放置整齊
A14 | 空調及機房設備 | A1407 | 機房設備 | A140704 | 對危險設備是否設置警告標語；標示是否清楚
A14 | 空調及機房設備 | A1407 | 機房設備 | A140705 | 机房各照明、開關、閘閥、管路是否定期維護保養
A14 | 空調及機房設備 | A1407 | 機房設備 | A140706 | 机房各排水、防水措施及滅火設備是否完善
A15 | 梯廳安全梯 | A1501 | 一樓門廳 | A150101 | 一樓大廳是否有逃生路線圖
A15 | 梯廳安全梯 | A1501 | 一樓門廳 | A150102 | 人員進出動線是否通暢
A15 | 梯廳安全梯 | A1501 | 一樓門廳 | A150103 | 門廳擺飾、信箱是否整齊清潔
A15 | 梯廳安全梯 | A1501 | 一樓門廳 | A150104 | 玻璃門防撞措施或標示，地鉸鏈、自動門功能是否正常
A15 | 梯廳安全梯 | A1501 | 一樓門廳 | A150105 | 保全服務檯有無破損、物件就定位，對講機、監控系統是否正常
A15 | 梯廳安全梯 | A1501 | 一樓門廳 | A150106 | 門口地墊是否整齊清潔、有無污損或防滑措施
A15 | 梯廳安全梯 | A1501 | 一樓門廳 | A150107 | 植栽、盆景擺設
A15 | 梯廳安全梯 | A1501 | 一樓門廳 | A150108 | 照明設備
A15 | 梯廳安全梯 | A1502 | 梯廳、安全梯 | A150201 | 梯廳、樓梯間、頂樓平台是否堆置雜物，阻礙逃生
A15 | 梯廳安全梯 | A1502 | 梯廳、安全梯 | A150202 | 安全門功能是否正常、是否有下垂無法關閉、推開門鎖是否正常
A15 | 梯廳安全梯 | A1502 | 梯廳、安全梯 | A150203 | 電氣室、電信室、弱電室有否上鎖，機房內有否堆放雜物
A15 | 梯廳安全梯 | A1502 | 梯廳、安全梯 | A150204 | 緊急照明燈功能檢測、除塵
A15 | 梯廳安全梯 | A1502 | 梯廳、安全梯 | A150205 | 避難方向指示燈、男女廁指示牌是否有脫落或破損
A15 | 梯廳安全梯 | A1502 | 梯廳、安全梯 | A150206 | 安全梯地面清掃打蠟、扶手擦拭，踢腳板有無破損
A15 | 梯廳安全梯 | A1502 | 梯廳、安全梯 | A150207 | 垃圾桶清理及是否定位
A15 | 梯廳安全梯 | A1502 | 梯廳、安全梯 | A150208 | 頂樓安全門開啟警報裝置、連動情形
A16 | 集水盤 | A1601 | 各樓層送風機集水盤 | A160101 | 盤體有無生鏽、破損、保溫材有無剝落及效能不佳滲漏
A16 | 集水盤 | A1601 | 各樓層送風機集水盤 | A160102 | 排水管路有無破損、滲漏
A16 | 集水盤 | A1601 | 各樓層送風機集水盤 | A160103 | 排水管路接頭有無鬆脫
A16 | 集水盤 | A1601 | 各樓層送風機集水盤 | A160104 | 檢視排水管排水角度及排水是否順暢正常
A16 | 集水盤 | A1601 | 各樓層送風機集水盤 | A160105 | 雜物清除（如水垢堆積物等）
A16 | 集水盤 | A1601 | 各樓層送風機集水盤 | A160106 | 其它異常說明
A16 | 集水盤 | A1602 | 其它防護集水盤 | A160201 | 盤體有無生鏽、破損
A16 | 集水盤 | A1602 | 其它防護集水盤 | A160202 | 排水管路有無破損
A16 | 集水盤 | A1602 | 其它防護集水盤 | A160203 | 排水管路接頭有無鬆脫
A16 | 集水盤 | A1602 | 其它防護集水盤 | A160204 | 檢視排水管排水角度及排水是否順暢正常
A16 | 集水盤 | A1602 | 其它防護集水盤 | A160205 | 雜物清除（如水垢堆積物等）
A16 | 集水盤 | A1603 | 數量調查 | A160301 | 各樓層送風機集水盤數量
A16 | 集水盤 | A1603 | 數量調查 | A160302 | 其它集水盤數量
A17 | 設備動作 | A1701 | 電氣設備 | A170101 | 變電室各配電盤盤面之電壓、各開關動作位置與標示是否一致？
A17 | 設備動作 | A1701 | 電氣設備 | A170102 | 各樓層各配電盤盤面之電壓、各開關動作位置與標示是否一致？
A17 | 設備動作 | A1701 | 電氣設備 | A170103 | 電力busway之開關動作位置與標示是否一致？
A17 | 設備動作 | A1702 | 空調設備 | A170201 | 空調主機控制盤(含啟動箱)之電壓、開關動作位置與標示是否一致？
A17 | 設備動作 | A1702 | 空調設備 | A170202 | 空調循環水泵控制盤之電壓、各開關動作位置與標示是否一致？
A17 | 設備動作 | A1702 | 空調設備 | A170203 | 空調循環水管之水流方向與標示是否一致？
A17 | 設備動作 | A1702 | 空調設備 | A170204 | 空調循環水管之閥件開關動作位置與標示是否一致？開關動作位置是否符合常規？
A17 | 設備動作 | A1702 | 空調設備 | A170205 | 各樓層空調送風機排水管是否銜接專用排水幹管？(若銜接雨水排水幹管可能發生排水倒灌)
A17 | 設備動作 | A1703 | 給排水設備 | A170301 | 給排水泵控制盤之電壓、各開關動作位置與標示是否一致？
A17 | 設備動作 | A1703 | 給排水設備 | A170302 | 給排水管之水流方向與標示是否一致？
A17 | 設備動作 | A1703 | 給排水設備 | A170303 | 給排水管之閥件開關動作位置與標示是否一致？開關動作位置是否符合常規？
A17 | 設備動作 | A1704 | 消防安全設備 | A170401 | 消防受信總機之電源電壓、各開關動作位置與標示是否一致？
A17 | 設備動作 | A1704 | 消防安全設備 | A170402 | 消防泵控制盤之電壓、各開關動作位置與標示是否一致？
A17 | 設備動作 | A1704 | 消防安全設備 | A170403 | 消防水管之水流方向與標示是否一致？
A17 | 設備動作 | A1704 | 消防安全設備 | A170404 | 消防水管之閥件開關動作位置與標示是否一致？開關動作位置是否符合常規？
A18 | 工具 | A1801 | 數量調查 | A180101 | 鋁梯
A18 | 工具 | A1801 | 數量調查 | A180102 | 砂輪機
A18 | 工具 | A1801 | 數量調查 | A180103 | 電動手工具
A18 | 工具 | A1801 | 數量調查 | A180104 | 電烙鐵
A18 | 工具 | A1802 | 鋁梯 | A180201 | 具有堅固之材質(強度)構造。
A18 | 工具 | A1802 | 鋁梯 | A180202 | 材質不得有損傷、腐蝕等現象。
A18 | 工具 | A1802 | 鋁梯 | A180203 | 梯面(踏板)寬度應在30公分以上且安全。
A18 | 工具 | A1802 | 鋁梯 | A180204 | 基腳應採取防止滑溜或其他防止轉動之必要措施。
A18 | 工具 | A1802 | 鋁梯 | A180205 | 梯腳與地面之角度應在75度以內，且兩梯腳間有繫材扣牢。
A18 | 工具 | A1803 | 砂輪機 | A180301 | 可能發生危險之齒、迴轉部位、皮帶等處所，是否有適當之防護措施。
A18 | 工具 | A1803 | 砂輪機 | A180302 | 鑽頭是否確實固定、鋒利。
A18 | 工具 | A1803 | 砂輪機 | A180303 | 起動、制動裝置之性能是否良好。
A18 | 工具 | A1803 | 砂輪機 | A180304 | 馬達之接地線規格是否適當，且確實裝設。
A18 | 工具 | A1803 | 砂輪機 | A180305 | 各部份之給油狀況是否適當。
A18 | 工具 | A1803 | 砂輪機 | A180306 | 皮帶有否損傷、鬆緊是否適合、接頭是否危險。
A18 | 工具 | A1803 | 砂輪機 | A180307 | 採光照明是否適當。
A18 | 工具 | A1804 | 電動手工具 | A180401 | 使用前請確認器具電源220v或110v。
A18 | 工具 | A1804 | 電動手工具 | A180402 | 潮濕地區勿使用高電壓設備。
A18 | 工具 | A1804 | 電動手工具 | A180403 | 工具保養是否良好，是否放在不會墜落的地方。
A18 | 工具 | A1804 | 電動手工具 | A180404 | 絕緣體及插頭是否無破裂。
A18 | 工具 | A1804 | 電動手工具 | A180405 | 危險之齒輪迴轉部位皮帶等是否有防護措施。
A18 | 工具 | A1804 | 電動手工具 | A180406 | 皮帶是否無損傷，鬆緊情形是否適當。
A18 | 工具 | A1804 | 電動手工具 | A180407 | 馬達接地線之規格是否適當，是否切實裝設。
A18 | 工具 | A1804 | 電動手工具 | A180408 | 是否有戴防護眼鏡或面罩。
A18 | 工具 | A1804 | 電動手工具 | A180409 | 電纜線是否放置於不使人絆倒之適當處。
A18 | 工具 | A1804 | 電動手工具 | A180410 | 照明燈具之燈座、電線是否無損傷。
A18 | 工具 | A1804 | 電動手工具 | A180411 | 器具使用不可敲打，以免絕緣破裂而漏電。
A18 | 工具 | A1804 | 電動手工具 | A180412 | 使用轉動式機具、機器時勿穿著寬鬆衣服、繫領帶、圍巾、戴手套，頭髮應綁好。
A18 | 工具 | A1805 | 電烙鐵 | A180501 | 電烙鐵尖端應保持清潔，不可附著雜物。
A18 | 工具 | A1805 | 電烙鐵 | A180502 | 不可敲打，以免絕緣磁管破裂而漏電
A18 | 工具 | A1805 | 電烙鐵 | A180503 | 電晶體組件以使用30～40瓦特的電烙鐵為宜。
A18 | 工具 | A1805 | 電烙鐵 | A180504 | 電烙鐵不用時應放置在支架上或絕緣物上。
A18 | 工具 | A1805 | 電烙鐵 | A180505 | 電烙鐵尖端溫度甚高，應注意避免燙傷，或靠近易燃物引起火災。
A19 | 個人防護具 | A1901 | 數量調查 | A190101 | 安全帽
A19 | 個人防護具 | A1901 | 數量調查 | A190102 | 安全眼鏡
A19 | 個人防護具 | A1901 | 數量調查 | A190103 | 安全鞋
A19 | 個人防護具 | A1901 | 數量調查 | A190104 | 安全帶
A19 | 個人防護具 | A1901 | 數量調查 | A190105 | 安全手套(高壓)
A19 | 個人防護具 | A1901 | 數量調查 | A190106 | 安全手套(低壓)
A19 | 個人防護具 | A1901 | 數量調查 | A190107 | 防音耳罩
A19 | 個人防護具 | A1901 | 數量調查 | A190108 | 呼吸防護具
A19 | 個人防護具 | A1902 | 安全帽 | A190201 | 帽殼外表不得有凹或凸洞、裂縫、裂痕、被撞痕跡、撞凹等情形，如有上列項目會影響安全帽的保護性能。
A19 | 個人防護具 | A1902 | 安全帽 | A190202 | 使用場合高溫、低溫、太陽照射、有機溶劑時，應隨時檢查帽殼，經發現有任何裂痕、變形、材質變化等，應立即更換帽子。
A19 | 個人防護具 | A1902 | 安全帽 | A190203 | 帽帶與帽殼接合處是否有變大、鬆散或損壞。
A19 | 個人防護具 | A1902 | 安全帽 | A190204 | 頤帶是否尚保有其鬆緊度。
A19 | 個人防護具 | A1902 | 安全帽 | A190205 | 頭帶調整鬆緊部份，是否有裂破或失去功能。
A19 | 個人防護具 | A1902 | 安全帽 | A190206 | 將安全帽邊緣用雙手往內壓至2.54 公分左右，然後在使安全帽不掉落下，鬆放雙手力量，此時帽殼應很快恢復至沒有壓縮前的形狀，然後比較此頂壓過後的安全帽和沒壓過的另一頂安全帽的形狀，若產生明顯的變形、破裂紋路或破裂聲音，則不宜繼續使用或購買符合標準之安全帽。
A19 | 個人防護具 | A1902 | 安全帽 | A190207 | 安全帽必須貼商檢局之標籤或正字標籤，以表示其通過商品檢驗局之測試，具有其保護頭部的功能。
A19 | 個人防護具 | A1903 | 安全眼鏡 | A190301 | 依CNS標準和該製造商之國家標準，有無檢查合格之代號稱呼、記號。
A19 | 個人防護具 | A1903 | 安全眼鏡 | A190302 | 檢查鏡片是否容易脫落。
A19 | 個人防護具 | A1903 | 安全眼鏡 | A190303 | 外觀之檢查、透鏡之表面應充分研磨，不得有以肉眼可視出之傷痕、紋裡、氣泡、異物等或其他在適當照明及背景下可用肉眼檢查出之不良現象。
A19 | 個人防護具 | A1903 | 安全眼鏡 | A190304 | 戴上後透鏡時，影像應絕對清晰，不得模糊不清。
A19 | 個人防護具 | A1904 | 安全鞋 | A190401 | 鋼頭是否壓扁或衝擊現象？鞋頭高度已低於正常10mm 以上（正常值在33mm 以上）鞋頭已有破損的狀況，鋼頭有銹蝕狀況即應加以更換。
A19 | 個人防護具 | A1904 | 安全鞋 | A190402 | 上皮革是否破損、裂痕？先芯或皮革有露出或損壞時應予以更新；鞋面厚度必須均勻，不得有瑕疪、缺陷。
A19 | 個人防護具 | A1904 | 安全鞋 | A190403 | 接縫是否分裂、線脫落？接縫處已斷裂或線脫落，則應予更換補修。
A19 | 個人防護具 | A1904 | 安全鞋 | A190404 | 鞋底是否磨損？鞋底橡膠有硬化或磨損達到3.5mm以上，則應予更換。
A19 | 個人防護具 | A1904 | 安全鞋 | A190405 | 鞋底是否龜裂、老化？鞋底有龜裂、穿孔、硬化等現象時，則應予以更換。且若失去防滑功能，即鞋底紋路磨平時，即應更換。
A19 | 個人防護具 | A1904 | 安全鞋 | A190406 | 鞋帶、鞋眼是否正常？鞋帶線已分叉、斷裂者，則應予更換。鞋眼若已穿孔、破壞，則應補換。
A19 | 個人防護具 | A1904 | 安全鞋 | A190407 | 鞋內底是否破損？鞋內底若已破洞、裂開，則應予更換。
A19 | 個人防護具 | A1905 | 安全帶 | A190501 | 腰帶、補助帶有無磨耗、傷痕、污垢或因藥品之變色。
A19 | 個人防護具 | A1905 | 安全帶 | A190502 | 縫線有無磨耗、斷裂、綻開。
A19 | 個人防護具 | A1905 | 安全帶 | A190503 | 金屬零件的磨耗、龜裂、變形、因電線短路而產生融化，迴轉部或滑動部的狀態，鉚釘或彈簧片有無異狀
A19 | 個人防護具 | A1905 | 安全帶 | A190504 | 掛繩有無磨耗、素線斷裂、傷痕、燒焦、打結或鬆開，或因藥品附著而變色，編織不良等異狀。
A19 | 個人防護具 | A1905 | 安全帶 | A190505 | 掛繩是否有顯著的磨損或因磨損而造成結繭？
A19 | 個人防護具 | A1905 | 安全帶 | A190506 | 掛繩編織線是否有斷裂或有斷裂一束線以上？
A19 | 個人防護具 | A1905 | 安全帶 | A190507 | 掛繩因煙火而造成熔化者(七條紗線熔化)？
A19 | 個人防護具 | A1905 | 安全帶 | A190508 | 掛繩是否有切割傷痕(七條紗線以上斷裂者)？
A19 | 個人防護具 | A1905 | 安全帶 | A190509 | 掛繩是否有塗料附著或有明顯硬化處？
A19 | 個人防護具 | A1905 | 安全帶 | A190510 | 掛繩是否有化學藥品附著？或有熔解、顯著變色者？
A19 | 個人防護具 | A1905 | 安全帶 | A190511 | 掛繩是否有嵌環？
A19 | 個人防護具 | A1905 | 安全帶 | A190512 | 掛繩編織繩結是否脫線或編織繩結是否有不足3次者？
A19 | 個人防護具 | A1905 | 安全帶 | A190513 | 掛繩有無顯著的收縮(在紫外線強的屋外，使用頻度高，造成20%以上收縮者)？
A19 | 個人防護具 | A1905 | 安全帶 | A190514 | 掛鉤是否有變形(掛鉤的鬆脫裝置開閉情況不良者)？
A19 | 個人防護具 | A1905 | 安全帶 | A190515 | 掛鉤龜裂、磨損、生鏽、傷痕有沒有(有龜裂現象發生時。磨損或傷痕達1mm 以上者)？
A19 | 個人防護具 | A1905 | 安全帶 | A190516 | 掛鉤彈簧片簧的損傷、脫落、生鏽有沒有？
A19 | 個人防護具 | A1905 | 安全帶 | A190517 | 掛鉤鉚釘之帽部，有無變形、磨損(和新品比較頭部有1/2 以上磨損者為變形)？
A19 | 個人防護具 | A1905 | 安全帶 | A190518 | D 型環有無變形？有變形者(用眼睛即可看出)。
A19 | 個人防護具 | A1905 | 安全帶 | A190519 | D 型環龜裂、磨損、生鏽、傷痕有沒有(有龜裂發生者：磨損、傷痕達1mm 以上者)？
A19 | 個人防護具 | A1905 | 安全帶 | A190520 | D 型環固定板有無裂痕？ D 型環無法將腰帶固定者。
A19 | 個人防護具 | A1905 | 安全帶 | A190521 | 皮帶扣龜裂、磨損、生鏽等是否發生(有龜裂發生者：與安全帶吻合部分有顯著磨損者)？
A19 | 個人防護具 | A1905 | 安全帶 | A190522 | 皮帶扣有沒有變形(有變形者：皮帶扣不容易扣者；因為變形，正確繫好後，腹部用力仍感覺有鬆脫現象者)？
A19 | 個人防護具 | A1905 | 安全帶 | A190523 | 腰帶兩耳是否有磨損、割傷等發生(有顯著的磨損、割傷者：耳朵或寬幅中有超過3mm 以上熔解者)？
A19 | 個人防護具 | A1905 | 安全帶 | A190524 | 腰帶因煙火而熔化者(帶邊或腰帶寬度中超過3mm 以上之熔化者)？
A19 | 個人防護具 | A1905 | 安全帶 | A190525 | 繫身腰帶的前端是否容易讓帶子順利穿過(因割痕、變形而無法正常使用者)？
A19 | 個人防護具 | A1905 | 安全帶 | A190526 | 腰帶是否有化學藥品、塗料沾附於上？
A19 | 個人防護具 | A1905 | 安全帶 | A190527 | 腰帶前端金屬扣是否有脫落？
A19 | 個人防護具 | A1905 | 安全帶 | A190528 | 繩夾是否有變形(有變形者：無法從主繩上鬆脫者或 無法十分附著（齒爪）者)？
A19 | 個人防護具 | A1905 | 安全帶 | A190529 | 繩夾是否龜裂、磨損、生鏽、傷痕(有龜裂發生者：連結板磨損者傷痕達1mm 以上者)？
A19 | 個人防護具 | A1905 | 安全帶 | A190530 | 繩夾彈簧片有無切損、脫落、生鏽等？
A19 | 個人防護具 | A1905 | 安全帶 | A190531 | 繩夾鉚釘的帽部是否有變形或磨損(鉚釘帽部變形者：與新品比較，頭部有二分之一以上磨損者)？
A19 | 個人防護具 | A1906 | 安全手套 | A190601 | 檢查手套外觀有無破洞、龜裂、剝落、熔融、傷痕、氣泡、斑點、污穢、膨脹、收縮、硬化及其他異常現象或有礙使用上之缺陷。
A19 | 個人防護具 | A1906 | 安全手套 | A190602 | 職業衛生用防護手套充入空氣，並封閉腕部末端，浸入肥皂溶液中，自手掌部捋至手指部檢查是否有氣泡發生。
A19 | 個人防護具 | A1906 | 安全手套 | A190603 | 電用橡膠手套翻面，使空氣充填於手套內並將開口處捏緊，並用力壓手掌部位，靠近鼻子感覺有無漏氣。
A19 | 個人防護具 | A1906 | 安全手套 | A190604 | 電用橡膠手套應每六個月以內做一次檢查。
A19 | 個人防護具 | A1907 | 防音耳罩 | A190701 | 是否有通過國家標準或國際標準測試合格如：正字標章、CE標章。
A19 | 個人防護具 | A1907 | 防音耳罩 | A190702 | 耳罩長期使用或不當使用時，軟墊有無過期、老化等現象，影響耳罩的防音性。
A19 | 個人防護具 | A1907 | 防音耳罩 | A190703 | 軟墊有無破損或護蓋有破洞。
A19 | 個人防護具 | A1907 | 防音耳罩 | A190704 | 對耳罩頭帶夾緊力有任何的疑慮，則應與未使用過的新品互相比對，以確認頭帶是否變形。
A19 | 個人防護具 | A1907 | 防音耳罩 | A190705 | 對於未使用的防音防護具，應有適當的貯存環境，以維護耳塞與耳罩的清潔與衛生，其存放環境的溫濕度，也應遵照製造商的建議。
A19 | 個人防護具 | A1908 | 呼吸防護具 | A190801 | 面體是否有積垢或沾附過多的灰塵。
A19 | 個人防護具 | A1908 | 呼吸防護具 | A190802 | 面體是否有裂痕、破損、穿孔或變形的現象。
A19 | 個人防護具 | A1908 | 呼吸防護具 | A190803 | 面體塑性材質是否有彈性疲乏或變質跡象。
A19 | 個人防護具 | A1908 | 呼吸防護具 | A190804 | 全面體(視鏡)是否有裂痕、嚴重擦傷或鬆動。
A19 | 個人防護具 | A1908 | 呼吸防護具 | A190805 | 全面體(視鏡)是否安裝妥當，(視鏡)安裝夾是否破損或遺失。
A19 | 個人防護具 | A1908 | 呼吸防護具 | A190806 | 面體濾材外殼是否破損，與面體連接的螺牙是否磨損，墊片是否缺損。
A19 | 個人防護具 | A1908 | 呼吸防護具 | A190807 | 頭部繫帶是否破損斷裂。
A19 | 個人防護具 | A1908 | 呼吸防護具 | A190808 | 頭部繫帶是否喪失彈性。
A19 | 個人防護具 | A1908 | 呼吸防護具 | A190809 | 頭部繫帶鬆緊調整扣是否破損、變形或喪失功能。
A19 | 個人防護具 | A1908 | 呼吸防護具 | A190810 | 頭部繫帶止滑凸痕是否磨損而造成打滑。
A19 | 個人防護具 | A1908 | 呼吸防護具 | A190811 | 呼氣閥是否有清潔劑殘質、粉塵微粒、毛髮等異物卡在閥座。
A19 | 個人防護具 | A1908 | 呼吸防護具 | A190812 | 呼氣閥材料是否有破損、變形、捲曲等現象。
A19 | 個人防護具 | A1908 | 呼吸防護具 | A190813 | 呼氣閥是否不當安裝於面體。
A19 | 個人防護具 | A1908 | 呼吸防護具 | A190814 | 呼氣閥閥門蓋是否破損或遺失。
A19 | 個人防護具 | A1908 | 呼吸防護具 | A190815 | 所使用的濾材是否對所欲防護的微粒具備過濾功能（可參考購買時隨產品附送之技術說明或者是廠商型錄）。
A19 | 個人防護具 | A1908 | 呼吸防護具 | A190816 | 濾材是否不當安裝。
A19 | 個人防護具 | A1908 | 呼吸防護具 | A190817 | 濾材是否易與面體鬆脫。
A19 | 個人防護具 | A1908 | 呼吸防護具 | A190818 | 濾材墊片或與面體連接的螺牙是否磨損。
A19 | 個人防護具 | A1908 | 呼吸防護具 | A190819 | 濾材是否已超過有效使用期限。
A19 | 個人防護具 | A1908 | 呼吸防護具 | A190820 | 濾材外殼是否破損。
A19 | 個人防護具 | A1908 | 呼吸防護具 | A190821 | 濾材吸收罐安裝於面體之前檢查膠帶、箔片等覆蓋於出口處的密封材料是否存在且完整，以確定吸收罐是全新品。
A20 | 銀行行舍 | A2001 | 配電盤 | A200101 | 配電盤門鎖防護設施
A20 | 銀行行舍 | A2001 | 配電盤 | A200102 | 配電盤有無漏水
A20 | 銀行行舍 | A2001 | 配電盤 | A200103 | 配電盤地下有無積水
A20 | 銀行行舍 | A2001 | 配電盤 | A200104 | 照明及通風是否良好
A20 | 銀行行舍 | A2001 | 配電盤 | A200105 | 有無廢棄電線及電纜
A20 | 銀行行舍 | A2001 | 配電盤 | A200106 | 蟲鼠害防護裝置是否良好
A20 | 銀行行舍 | A2001 | 配電盤 | A200107 | 低壓開關設備是否正常良好
A20 | 銀行行舍 | A2001 | 配電盤 | A200108 | 智慧型電表動作是否正常
A20 | 銀行行舍 | A2001 | 配電盤 | A200109 | 開關箱維護空間是否足夠
A20 | 銀行行舍 | A2001 | 配電盤 | A200110 | 電源指示燈號正常
A20 | 銀行行舍 | A2001 | 配電盤 | A200111 | 操作燈號指示正常
A20 | 銀行行舍 | A2001 | 配電盤 | A200112 | 主配電盤的總開關之電壓及電流值檢測
A20 | 銀行行舍 | A2001 | 配電盤 | A200113 | 各器具標示是否清楚正確
A20 | 銀行行舍 | A2001 | 配電盤 | A200114 | 各端子及接點是否牢固
A20 | 銀行行舍 | A2001 | 配電盤 | A200115 | 接地極(銅板)及電纜接線狀況
A20 | 銀行行舍 | A2001 | 配電盤 | A200116 | 配電盤二道門防護設施
A20 | 銀行行舍 | A2001 | 配電盤 | A200117 | 中性線接點及連接狀況
A20 | 銀行行舍 | A2001 | 配電盤 | A200118 | 電線及纜線的支撐架是否鏽蝕
A20 | 銀行行舍 | A2001 | 配電盤 | A200119 | 機電設備溫度是否正常
A20 | 銀行行舍 | A2001 | 配電盤 | A200120 | 過載保護設定是否正常
A20 | 銀行行舍 | A2002 | 行舍 | A200201 | 天花板是否正常
A20 | 銀行行舍 | A2002 | 行舍 | A200202 | 各區電燈是否正常
A20 | 銀行行舍 | A2002 | 行舍 | A200203 | 各區是否有漏水
A20 | 銀行行舍 | A2002 | 行舍 | A200204 | 發電機是否漏油漏水
A20 | 銀行行舍 | A2002 | 行舍 | A200205 | 發電機充電機功能是否正常
A20 | 銀行行舍 | A2002 | 行舍 | A200206 | 發電機電瓶液液位是否正常
A20 | 銀行行舍 | A2002 | 行舍 | A200207 | 發電機柴油油位是否於安全存量內

## 重要設備項目
FacilitySetting重要設備項目設定 | [7 empty] | FacilityItem大樓重要設備
Code_FacilityType |  | Code_FacilityType2 |  | Code | Name |  |  | Code_FacilityType2 | Code
| 設備大類 |  | 設備小類 | 設備編號 | 設備名稱 | 規格 | 設備小類 | 設備編號 | 大樓設備編號 | 廠牌 | 型號 | 樓層 | 數量 | 編號
A | 電梯 | A01 | 客梯 | A0101 | 客梯1150kg | VFMW/1150kg，17人，120M/min | A01 | A0101 | A0101LY01000010001 | 三菱 |  | 1~22F | 6 | #1
A | 電梯 | A02 | 貨梯 | A0201 | 貨梯1600kg | VFDH/1600kg，24人，150M/min |  | A0101 | A0101LY01000010002 | 三菱 |  | 1~22F
A | 電梯 | A03 | 油壓梯 | A0301 | 油壓梯600kg | VFMW/600kg，9人 |  | A0101 | A0101LY01000010003 | 三菱 |  | 1~22F
B | 空調 | B01 | 冰水主機 | B0101 | 冰水主機480RT | 480RT 離心式 |  | A0101 | A0101LY01000010004 | 三菱 |  | 1~22F
B | 空調 | B01 | 冰水主機 | B0102 | 冰水主機19RT | 冷凍能力 19RT 58100kcal/hr 30kw |  | A0101 | A0101LY01000010005 | 三菱 |  | 1~22F
B | 空調 | B01 | 冰水主機 | B0103 | 冰水主機10RT | 10RT(29000KCAL/HR)380V-60HZ |  | A0101 | A0101LY01000010006 | 三菱 |  | 1~22F
B | 空調 | B02 | 冷卻水塔 | B0201 | 冷卻水塔225RT | 225RT(圓型) |  | A0201 | A0201LY01000010001 | 三菱 |  | 27F | 1 | #1
B | 空調 | B03 | 冰水泵 | B0301 | 冰水泵3Ø380V 60HZ 75KW | 3Ø380V 60HZ 75KW |  |  |  | 三菱 |  | B3F | 1 | #2
B | 空調 | B03 | 冰水泵 | B0302 | 冰水泵 |  |  |  |  | 開利 | 19XR | 23F | 2 | #1.#2
B | 空調 | B04 | 空調箱 | B0401 | 空調箱冷卻能力327272 kcal/hr 60402CMH & 324008kcal/hr 59507CMH 22KW | 冷卻能力327272 kcal/hr 60402CMH & 324008kcal/hr 59507CMH 22KW |  |  |  | 開利 | E(W)-SH-REF | 1F | 2 | #1#2
B | 空調 | B04 | 空調箱 | B0402 | 空調箱冷卻能力351586 kcal/hr 68689CMH & 346075kcal/hr 67132CMH 22KW | 冷卻能力351586 kcal/hr 68689CMH & 346075kcal/hr 67132CMH 22KW |  |  |  | 東元 | PUC-K33SLS1 | B1F(中控) | 1 | #1
B | 空調 | B05 | 離心雙抽排風機 | B0501 | 離心雙抽排風機48668CMH &46032CMH 15KW | 48668CMH &46032CMH 15KW |  |  |  | 良機 | LRC-N-225RT | 25F | 3 | #1
B | 空調 | B05 | 離心雙抽排風機 | B0502 | 離心雙抽排風機56258CMH &53656CMH 15KW | 56258CMH &53656CMH 15KW |  |  |  | EBARA |  | 23F | 1 | #1
C | 高低壓 | C01 | 變壓器 | C0101 | 變壓器2500KVA / 22800V/380V 63.3A/3799A | 2500KVA / 22800V/380V 63.3A/3799A | [5 empty] | 1FB店鋪 | 1 | #1
C | 高低壓 | C02 | VCB | C0201 | VCB3P VCB 24KV 630A 16KA | 3P VCB 24KV 630A 16KA |  |  |  | 開利 | E-B3(B1)-ME-AH | B3.23F | 4 | #1 #2
C | 高低壓 | C03 | GCB | C0301 | GCB3P GCB 24KV 630A 500MVA | 3P GCB 24KV 630A 500MVA |  |  |  | 開利 | W-B3(B1)-ME-AH | B3.23F | 4 | #1 #2
C | 高低壓 | C04 | ACB | C0401 | ACB4P 4000AF 4000AT 380V 60KA | 4P 4000AF 4000AT 380V 60KA |  |  |  | 開利 | E-B1(B3)-ME-FR | B1F.23F. | 4 | #1 #2
C | 高低壓 | C04 | ACB | C0402 | ACB3P 1600AF 1200AT 380V 60KA | 3P 1600AF 1200AT 380V 60KA |  |  |  | 開利 | W-B1(B3)-ME-FR | B1F.23F | 4 | #1 #2
C | 高低壓 | C04 | ACB | C0403 | ACB3P 1600AF 1000AT 380V 60KA | 3P 1600AF 1000AT 380V 60KA |  |  |  | ASEA/模注 | DXVHK | 23F | 2 | #1 #2
C | 高低壓 | C04 | ACB | C0404 | ACB3P 1600AF 600AT 380V 60KA | 3P 1600AF 600AT 380V 60KA |  |  |  | 三菱電機 | (20-VPR-16D) | B1 | 1 | #1
D | 消防 | D01 | 受信總機 | D0101 | 受信總機火警 330迴路 防排煙230迴路 | 火警 330迴路 防排煙230迴路 |  |  |  | SACE |  |  | 1 | #2
D | 消防 | D02 | 廣播主機 | D0201 | 廣播主機MIXER MU-M51 | MIXER MU-M51 |  |  |  | SACE |  |  | 2 | #1 #2
D | 消防 | D03 | 海龍滅火 | D0301 | 海龍滅火HALON- 1301機組 50KG | HALON- 1301機組 50KG | [6 empty] | 4 | #1~#4
D | 消防 | D03 | 海龍滅火 | D0302 | 海龍滅火HALON- 1301機組 70KG | HALON- 1301機組 70KG | [6 empty] | 2 | #1 #2
D | 消防 | D04 | 消防栓泵 | D0401 | 消防栓泵3Ø380V 60HZ 37KW .100MS--4-637 | 3Ø380V 60HZ 37KW .100MS--4-637 | [6 empty] | 3 | #1~#3
D | 消防 | D05 | 自動撒水泵 | D0501 | 自動撒水泵3Ø380V 60HZ 90KW 150X100IFW-2515XA-690 | 3Ø380V 60HZ 90KW 150X100IFW-2515XA-690 |  |  |  | 國際 |  | B1F(中控) | 1 | #1
D | 消防 | D06 | 泡沫水泵 | D0601 | 泡沫水泵3Ø380V 60HZ 22KW .100MS--4-622 | 3Ø380V 60HZ 22KW .100MS--4-622 |  |  |  | 國際 |  | B2F(中控) | 1 | #1
D | 消防 | D07 | 消防栓泵(輔助) | D0701 | 消防栓泵(輔助)3Ø380V 60HZ 3.7KW .30RKF63.7 | 3Ø380V 60HZ 3.7KW .30RKF63.7 | [5 empty] | B1F | 5 | #1
D | 消防 | D08 | 自動撒水泵(輔助) | D0801 | 自動撒水泵(輔助)3Ø380V 60HZ 3.7KW .30RKF63.7 | 3Ø380V 60HZ 3.7KW .30RKF63.7 | [5 empty] | 23F | 6 | #2
D | 消防 | D09 | 泡沫水泵(輔助) | D0901 | 泡沫水泵(輔助)3Ø380V 60HZ 2.2KW .25RKF62.2 | 3Ø380V 60HZ 2.2KW .25RKF62.2 |  |  |  | EBARA |  | B3 | 1 | #1
D | 消防 | D10 | 消防排煙風機 | D1001 | 消防排煙風機3Ø380V 60HZ 20HP 15KW | 3Ø380V 60HZ 20HP 15KW |  |  |  | EBARA |  |  | 1 | #2
D | 消防 | D10 | 消防排煙風機 | D1002 | 消防排煙風機3Ø380V 60HZ 40HP 30KW -梯排 | 3Ø380V 60HZ 40HP 30KW -梯排 |  |  |  | EBARA |  |  | 1 | #3
E | 給排水 | E01 | 揚水泵 | E0101 | 揚水泵3Ø380V 60HZ 37KW | 3Ø380V 60HZ 37KW |  |  |  | EBARA |  |  | 1 | #4
E | 給排水 | E02 | 加壓水泵 | E0201 | 加壓水泵3Ø380V 60HZ 3KW -低樓層(B3~5F) | 3Ø380V 60HZ 3KW -低樓層(B3~5F) |  |  |  | EBARA |  |  | 1 | #5
E | 給排水 | E03 | 污水 | E0301 | 污水3Ø380V 60HZ 3.7KW | 3Ø380V 60HZ 3.7KW |  |  |  | EBARA |  |  | 1 | #6
E | 給排水 | E04 | 廢水 | E0401 | 廢水3Ø380V 60HZ 3.7KW | 3Ø380V 60HZ 3.7KW |  |  |  | 大同 |  | 25 | 1 | #1
F | 發電機 | F01 | 發電機 | F0101 | 發電機1000KW 1250KVAR | 1000KW 1250KVAR |  |  |  | 東元 |  |  | 1 | #3
G | 監視 | G01 | 監視主機 | G0101 | 監視主機16/ 8 /4路 H.264數位監控錄放影機 | 16/ 8 /4路 H.264數位監控錄放影機 |  |  |  | EBARA |  | B3 | 2 | #1~2
H | 門禁 | H01 | 門禁主機 | H0101 | 門禁主機圖控-TW-9900 SYSTEN | 圖控-TW-9900 SYSTEN |  |  |  | EBARA |  |  | 2 | #1~2
I | 中控 | I01 | 中控主機 | I0101 | 中控主機監控點數567點 | 監控點數567點 |  |  |  | EBARA |  |  | 4 | #1~4
[10 empty] | EBARA |  |  | 2 | #1~2
[10 empty] | 康銘斯 |  | 25F | 1 | #1
[10 empty] | I-CATAH | 9246gx019k |  | 10 | #1~10
[13 empty] | 1 | #1
[10 empty] | 國際 |  |  | 1 | #1

## 維護項目
1 | 保全
2 | 清潔
3 | 外牆清洗
4 | 水塔清洗
5 | 病媒防治
6 | 花木保養
7 | 空調
8 | 電梯
9 | 汽車升降機
10 | 洗窗機
11 | 中央(數位)監控設備
12 | 電話交換機
13 | 電扶梯
14 | 發電機
15 | 高低壓電
16 | 有線電視
17 | 汙水清運
18 | 汙水設備
19 | 健身器材
20 | 防排煙
21 | 數位燈控
22 | 電動捲門 (含車道電動格柵門)
23 | 高空作業車、水密門
24 | UPS
25 | 自動門(電捲門) (鋁造型自動門)
26 | 中控機電
27 | 建物安檢
28 | 消防安檢
29 | 滅火器換藥
30 | 門禁、訪客
31 | 飛梭門+滑升門
32 | 電腦報警
33 | 熱水器設備維護
34 | 寬頻上網+數位有線電視
35 | 保齡球設備保養
36 | 自來水處理設備維護
37 | 泳池機電保養

## 保養項目
1 | 保全人員派駐
2 | 清潔人員派駐
3 | 機電/中控/空調人員派駐
4 | 大樓備料
5 | 廁所衛生耗材
6 | 飲用水耗材
7 | 病媒防治
8 | 花木保養
9 | 空調設備
10 | 電梯/電扶梯設備
11 | 汽車升降機
12 | 洗窗機
13 | 中央(數位)監控設備
14 | 電話交換機
15 | 發電機
16 | 高低壓電
17 | 汙水清運
18 | 水塔清洗
19 | 外牆清洗
20 | 其它項目

## 客戶服務
程式名稱 | 服務類別 | 服務名稱
客戶服務管理 | 需求申請 | 空調加班申請 | 需求申請 | 叫修服務申請 | 報修登錄
|  | 臨停車位申請 |  | 公共空間使用申請 | 公設預約登錄
|  | 燈管更換申請 |  | 場地租借申請
物品放行申請
|  | 物品借出申請 | 業務承攬 | 客戶修繕業務
|  | 門卡製作申請 |  | 室內清潔業務
|  | 其它服務申請 |  | 裝修復原業務
| 拜訪服務 | 發票/文件派送 |  | 其它承攬業務
匯款服務
租戶修繕協調 /監工
租戶室內作業 協調
公區修繕協調
室內點交
客戶會議
客戶關係經營
客訴處理
違規使用調查
緊急狀況處理
其他
業主交辦管理 |  | 租約作業
訪客洽租帶看
業主會議
業主巡檢大樓
快閃活動
臨停車位申請
配合ISO/節能作業
文件轉送客戶
大樓資料調查